Table 6 - Generator Reliability Data

| Unit Group | Unit Size (MW) | Unit Type | Forced Outage Rate | MTTF (Hour) | MTTR (Hour) | Scheduled Maintenance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Weeks per year |
| U12 | 12 | Oil/Steam | 0.02 | 2940 | 60 | 2 |
| U20 | 20 | Oil/CT | 0.10 | 450 | 50 | 2 |
| U50 | 50 | Hydro | 0.01 | 1980 | 20 | 2 |
| U76 | 76 | Coal/Steam | 0.02 | 1960 | 40 | 3 |
| U100 | 100 | Oil/Steam | 0.04 | 1200 | 50 | 3 |
| U155 | 155 | Coal/Steam | 0.04 | 960 | 40 | 4 |
| U197 | 197 | Oil/Steam | 0.05 | 950 | 50 | 4 |
| U350 | 350 | Coal/Steam | 0.08 | 1150 | 100 | 5 |
| U400 | 400 | Nuclear | 0.12 | 1100 | 150 | 6 |