Table 9 - Heat Rate and Incremental Heat Rate

| Size MW | Type | Fuel | Output % | MW | Net Plant Heat Rate Btu/kWh | Incremental Heat Rate Calculated by continuous function Btu/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Fossil Steam | #6 oil | 20 | 2.40 | 16017 | 10179 |
|  |  |  | 50 | 6.00 | 12500 | 10330 |
|  |  |  | 80 | 9.60 | 11900 | 11668 |
|  |  |  | 100 | 12.00 | 12000 | 13219 |
| 20 | Combustion Turbine | #2 oil | 79 | 15.80 | 15063 | 9859 |
|  |  |  | 80 | 16.00 | 15000 | 10139 |
|  |  |  | 99 | 19.80 | 14500 | 14272 |
|  |  |  | 100 | 20.00 | 14499 | 14427 |
| 50 | Hydro |  | 100 | 50.00 | Not applicable |  |  |
| 76 | Fossil Steam | Coal | 20 | 15.20 | 17107 | 9548 |
|  |  |  | 50 | 38.00 | 12637 | 9966 |
|  |  |  | 80 | 60.80 | 11900 | 11576 |
|  |  |  | 100 | 76.00 | 12000 | 13311 |
| 100 | Fossil Steam | #6 oil | 25 | 25.00 | 12999 | 8089 |
|  |  |  | 50 | 50.00 | 10700 | 8708 |
|  |  |  | 80 | 80.00 | 10087 | 9420 |
|  |  |  | 100 | 100.00 | 10000 | 9877 |
| 155 | Fossil Steam | Coal | 35 | 54.25 | 11244 | 8265 |
|  |  |  | 60 | 93.00 | 10053 | 8541 |
|  |  |  | 80 | 124.00 | 9718 | 8900 |
|  |  |  | 100 | 155.00 | 9600 | 9381 |
| 197 | Fossil Steam | #6 oil | 35 | 68.95 | 10750 | 8348 |
|  |  |  | 60 | 118.20 | 9850 | 8833 |
|  |  |  | 80 | 157.60 | 9644 | 9225 |
|  |  |  | 100 | 197.00 | 9600 | 9620 |
| 350 | Fossil Steam | Coal | 40 | 140.00 | 10200 | 8402 |
|  |  |  | 65 | 227.50 | 9600 | 8896 |
|  |  |  | 80 | 280.00 | 9500 | 9244 |
|  |  |  | 100 | 350.00 | 9500 | 9768 |
| 400 | Nuclear Steam | LWR | 25 | 100.00 | 12751 | 8848 |
|  |  |  | 50 | 200.00 | 10825 | 8965 |
|  |  |  | 80 | 320.00 | 10170 | 9210 |
|  |  |  | 100 | 400.00 | 10000 | 9438 |

NOTE	The hydro units have 100% capacity for the first half of the year and 90% capacity for the remainder.  Their quarterly energy distribution is as follows: 35%, 35%, 10%, 20%, where 100% is 200 GWh.