Table 15 - System Dynamic Data

(based on reference 5)

| Unit group | Unit size MW | Unit Type | MVA Base | Reactance, pu |  |  | Inertia MJ/MW | Damping Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unit X=d | Transformer |  |  |
| U12 | 12 | Oil/Steam | 14 | 0.32 | 0.13 | 2.8 | 0.0 |
| U20 | 20 | Oil/CT | 24 | 0.32 | 0.13 | 2.8 | 0.0 |
| U50 | 50 | Hydro | 53 | 0.28 | 0.1 | 3.5 | 0.0 |
| U76 | 76 | Coal/Steam | 89 | 0.3 | 0.13 | 3.0 | 0.0 |
| U100 | 100 | Oil/Steam | 118 | 0.32 | 0.13 | 2.8 | 0.0 |
| U155 | 155 | Coal/Steam | 182 | 0.3 | 0.13 | 3.0 | 0.0 |
| U197 | 197 | Oil/Steam | 232 | 0.32 | 0.13 | 2.8 | 0.0 |
| U350 | 350 | Coal/Steam | 412 | 0.3 | 0.13 | 3.0 | 0.0 |
| U400 | 400 | Nuclear | 471 | 0.4 | 0.15 | 5.0 | 0.0 |

Notes:

1.	A classical model is assumed for each generator.

2.	Reactance and inertia data are typical of generators of the same type and the same size.

3.	Reactance values are based on the given MVA base.

4.	Inertia values are based on the unit size in MW.